1_-_ Configuration Hardware (sous SETP 7 v5.7 SP1 HF1)

- Import du fichier GSD de la base Unit NEMO

- Etablissement de la communication en PROFIBUS DP avec un PLC de type CPU 315-2DP

- Adr Profibus de la BU : 13 (comme paramétré dans le logiciel iDialog)

- Import des informations de la BU NEMO que nous voulons utilisés dans notre prog PLC

2_-_ Vérification de la communication PROFIBUS DP

- Branchement du boitier CP5711 entre la CPU 315-2DP :

  - port X2: DP (sur la CPU)

  - port USB (sur le laptop)

- Ouvrir le logiciel SIMATIC STEP7 sur le laptop

- Ouvrir le projet (ici TEN_Test_JAY_V0_1)

- Allez dans les onglets du haut et sélectionnez :

  - [Outils]

  - [Paramétrages Interface PG/PC]

  - Sélectionnez le protocole « CP5711.PROFIBUS.1 »

    - Le texte « Active » doit apparaitre sur le côté gauche du protocole

    - Xxxx

- Cliquez sur la fenêtre [Diagnostic]

- Cliquez sur [Test]

- Cliquez sur [Read] pour voir la CPU qui est maitre sur le réseau PROFIBUS DP à l’dresse « 2 » ainsi que les esclaves comme la base unit Nemo à l’adresse « 13 » et le laptop à l’adresse « 19 ».

- Nous voyons bien notre réseau PROFIBUS DP avec le maitre et ces esclaves.

- Passons à la visualisation « OnLine » du programme PLC.

3_-_ Prog PLC

3.1 Visualisation des bits Mémentos de cadences interne à la CPU 315-2DP

Nous allons activer les bits de mémentos de la CPU pour vérifier que nous avons bien accès à la CPU en mode « Online ».

Pour cela, il faut :

- Allez dans la partie [HW config]

- Cliquez sur la [CPU 315-2DP]

- Faire un clic droit sur la CPU et choisir [Propriétés de l’objet]

- Cliquez sur l’onglet [Cycles/Mémentos de cadences]

- Utilisez l’adresse [MB10] (byte) comme ci-dessous :

- On sauvegarde et on compile

- On transfert la nouvelle configuration matérielle

- On retourne sous la partie [blocs] de notre CPU 315-2DP

- On ouvre la [VAT] ou [Table de variable] appelé VAT_S7_Memento

- On clique sur la [Visualisation dynamique] ou « paire de lunette »

Conclusion :

La visualisation marche bien, nous pouvons voir nos différents bits de mémento s’activer alternativement.

3.2 Visualisation des entrées / sorties de la radio

Nous allons procédés pareil que précédemment pour visualiser les informations « OBoolNetwork » venant de la radio Moka.

- Créer une [VAT] pour chaque type de données que nous voulons visualiser.

- Actions désirées : lecture du niveau de la batterie du transmetteur MOKA

- Actions désirées : Récupérer toutes les actions « Inputs » du transmetteur MOKA (ex : lecture des joysticks (analogique et booléen), etc…)

Déclaration des inputs dans iDialiog

- Prendre les adresses correspondantes dans notre config Hardware

HW config

VAT_OBoolNetwork

IMPOSSIBLE DE LES VISUALISER !! POURQUOI ??

On ne peut pas visualiser directement les entrées de la radio JAY comme sur CAVOTEC.

Solutions :

1_-_ Passez par des bits mémoire interne au PLC

Transfert des infos « Identity Code TM » [PED256] dans mémoire interne PLC [MD256]

Transfert des infos « OBoolNetwork » [PEW284] dans mémoire interne PLC [MW284]

      - Validé lors des essais simulation sur le plc S7-300 de l’armoire Flex au Training Center

      - Validé lors des essais réels du 17/10/2023 sur bras du Training Center.(mais utilisation d’une autre plage mémoire dispo dans le plc S7-400FH)

2_-_ Passez par un DBxx avec structures des infos.

      - A tester sur le plc S7-300 de l’armoire Flex au Training Center

      - A tester lors des prochains essais sur le bras du TC